В соответствии с договором с ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ООО «ЖКХ»  оказывает услуги по передаче электрической энергии (мощности) от точек приема и до точек отпуска  путём осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической (мощности) через технические устройства электрических сетей.

Отпуск  в сети осуществляется из сетей ОАО «Кировэнерго» по среднему второму, низкому уровням напряжений.

Нормативы технологических потерь устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 декабрря 2004 года №861 и методикой расчёта нормативных технологических потерь электроэнергии в электрических сетях.

1.Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых  товаров (работ, услуг) субъектов  естественных монополий и их соответствии государственным и иным  утверждённым стандартам качества:

| №№ пп | Наименование | Ед.измер. | Данные 2011 года | Данные 2012 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановый отпуск электроэнергии в сеть | млн.кВт.ч. | 4,08 | 4,0 |
| 1. | Фактический отпуск электроэнергии в сеть | млн.кВт.ч. | 3,0906 | 3,870 |
| 2. | Полезный отпуск | млн.кВт.ч. | 2,8289 | 3,33325 |
| 3. | Потери | млн.кВт.ч. | 0,2583 | 0,4858 |
| 4. | Потери | % | 8,4 | 12,6 |
| 5. | Потери нормативные | млн.кВт.ч. | 0,68 | 0,60 |
| 6. | Потери нормативные | % | 16,7 | 15,0 |
| 7. | Потери сверхнормативные | млн.кВт.ч. | - | - |
| 8. | Стоимость поставленных организацией услуг по передаче | тыс.руб. | 1791,2 | 2004 |
| 9. | Оплата потерь | тыс.руб. | 478,2 | 877,1 |

2.Перечень зон деятельности ООО «ЖКХ» с детализацией по населённому пункту:

| Наименование | Обслуживаемый административный район | Обслуживаемые населённые пункты |
| --- | --- | --- |
| ВЛ-10кВ | Малмыжский район | г.Малмыж6 ул.Новая, ул.Тимирязева, ул.Мичурина, ул.Пушкарёвская, ул.Карла-Маркса, ул.Суровцева.с.Калинино, д.Пахотная. |

3.Техническое состояние сетей: сети электрические 1968 года. Стоимость на 01.01.2013 года составляет  44,4 тыс.руб. Износ сетей составляет 73%.

4.Данные об аварийных отключениях на ВЛ- 10 кВ Фид.№ 6, № 10  п/ ст.  «Малмыж»  ООО «ЖКХ»  за 2011 год.

| Дата | объект | Время откл. | Период откл. | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.01 | Ул.Ольховая | 13-01 15-30 | 2ч.29мин | Обрыв провода |
| 1.04 | ТП-601 | 10 -12 | 2ч. | Замена В/в предохранит. |
| 20.04. | Ф.6 , ф.10 | 8- 11 | 3ч. | Плановая проверка Т/Т |
| 2. 05 | Ф.10 | 11-30 12-07 | 37 мин. | Пожар на ул.Колхозной |
| 5.05 | Ф.10 | 17-30 19 40 | 2ч.10мин. | К.з на ТП №1017 |
| 8. 06 | Ф.10 | 3-13 9-40 | 6ч 37 мин. | Ветка на проводах |
| 27.07 | Ф.10 | 14-00 11-00 | 21 час | Авария с падением дерев |
| 4. 08 | Ф.10 | 18-10 18-30 | 20 мин. | Пожар на ул.Юбилейная |
| 6. 08 | Ф.10 | 5-40 6-20 | 40 мин. | Пожар на ул.Строителей |
| 18.08 | Ф.10 | 14 16-15 | 2ч.15 мин. | Ремонт оп.№ 5 |

5.Объём  недопоставленной в результате отключений электрической энергии за 2011год – 20627 кВт.ч.

Данные об аварийных отключениях на ВЛ- 10 кВ Фид.№ 6, № 10  п/ ст.  «Малмыж»  ООО «ЖКХ»  за 2012 год.

| Дата | объект | Время откл. | Период откл. | причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 г |  |  |  |  |
| 10.05 | Ф 10 | 20-27 21-10 | 43 мин. | Отключ.в грозу. |
| 17.05 | Ф10 | 12-00 15-10 | 3ч.10 мин. | Обрезка деревьев |
| 29.06 | Ф10, ф 6 | 13-00 17-00 | 4ч. | Отключение СШ-2 РЭС |
| 28.06 | Ф.6 | 17-20 18-оо | 40 мин | Замена в/в.предохранит. |
| 1.07 | Ф.6 | 5-20 6-00 | 40 мин | Замена в/в предохранит. |
| 18.07 | Ф6 | 11-40 12-00 | 20 мин | Замена изоляторов |
| 18.07 | Ф.10 | 16-20 16-35 | 15 мин | Замена в/в предохр.ТП-50 |
| 20.07 | Ф6 | 16-00 17-00 | 1 час | Замена изоляторов |
| 27.07 | Ф.10 | 17.05 20.05 | 3 час. | Замена траверс. Оп 34 |
| 19.09 | Ф.10 | 11-05 14-30 | 3ч 25 мин | Замена изолятор. Оп 54 |
| 29.09 | Ф.10 | 10-30 11-05 | 35 мин | Соед оборв.провод ТП1046 |
| 12.11 | Ф10 | 13-0 15-30 | 2ч.30 мин | Замена траверсы оп.54 |
| 3.12.-7.12. | Ф10 |  | 48час 26 мин | Авария на п/ст.Малмыж |
| 3.12 –9.12 | Ф.6 |  | 72час. | Подкл.9 фидер |

Объём  недопоставленной в результате отключений электрической энергии за 2012год – 4563 кВт.ч.

6.Мероприятия по снижению потерь электрической энергии за 2012 год:

| №пп | Наименование мероприятия | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рейдов по выявлению неучтённой электроэнергии | Эксплуатационные расходы |
| 2. | Проведение поверки электросчётчиков с просроченными сроками | Ремонтный фонд |
| 3. | Пломбирование крышек электросчётчиков | Эксплуатационные расходы |
| 4. | Замена проводов | Ремонтный фонд |
| 5. | Установка электросчётчиков повышенных классов точности | Ремонтный фонд |

7.Объём свободной мощности по центрам питания ниже 35 кВ, 35 кВ и выше 35 кВ отсутствует для технологического присоединения, в связи с чем заявки не поступают. Заключённых договоров  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям нет.